## はじめに
更新日 2019/9/1
・はじめに
当ツールは「前橋市水道局水道整備課」が、水理計算を行う際の参考用資料として提供しているものであり、公的なものではありません。
当ツールは簡易版水理計算として、入力用紙①については一栓あたりの使用水量を12L/minで設定しています。
そのため１栓あたりの使用水量が１２L/minを超える物件や、簡易版によらない充分な精度をもった水理計算が必要とされる施設においては、入力用紙①の利用は避けてください。
同時使用を想定している水栓に関して、使用水量（L /min）の値が資料等で確認できている場合については、入力用紙②を利用し計算を行ってください。
当ツール使用による算出不良や、パソコン等OA機器の故障やトラブルが発生した場合にも、水道局は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
当ツールを利用した資料の提出にあたっては、入力内容および算出結果の確認をしっかりと行ってください。
なお、エクセルの基本操作等については、ご指導いたしかねます。
・注意事項
当ツールを、前橋市水道局以外への協議や提出資料として使用する際は自己責任において利用するものとし、問題が発生した場合にも、水道局は一切の責任を負いません。
・提供元
前橋市水道局水道整備課 給水装置係
電話027-898-3043

## 入力用紙①
| 様邸 |  | 工事事業者：
建物階数 |  | 階建て |  |  | #N/A
現地最小動水圧 |  | Mpa
総水栓数 |  | 栓
同時使用水栓数 |  | 栓を想定
※量水器 |  | ㎜以上が適当
量水器 |  | ㎜
末端水栓の種類 |  |  |  |  | #N/A
ヘッダーの有無 |  |  |  |  | 0
管路延長 (分岐から末端水栓までの経路上) |  | m | 損失水頭 | 流速（m/s） | 管径 | 使用水量
13 |  | m
うち1栓同時使用 |  | m |  |  | 13 | 12
2栓同時使用 |  | m |  |  | 13 | 24
3栓同時使用 |  | m |  |  | 13 | 36
16 |  | m
うち1栓同時使用 |  | m |  |  | 16 | 12
2栓同時使用 |  | m |  |  | 16 | 24
3栓同時使用 |  | m |  |  | 16 | 36
20 |  | m
うち1栓同時使用 |  | m |  |  | 20 | 12
2栓同時使用 |  | m |  |  | 20 | 24
3栓同時使用 |  | m |  |  | 20 | 36
25 |  | m
うち1栓同時使用 |  | m |  |  | 25 | 12
2栓同時使用 |  | m |  |  | 25 | 24
3栓同時使用 |  | m |  |  | 25 | 36
4栓同時使用 |  | m |  |  | 25 | 48
30 |  | m
うち1栓同時使用 |  | m |  |  | 30 | 12
2栓同時使用 |  | m |  |  | 30 | 24
3栓同時使用 |  | m |  |  | 30 | 36
4栓同時使用 |  | m |  |  | 30 | 48
5栓同時使用 |  | m |  |  | 30 | 60
6栓同時使用 |  | m |  |  | 30 | 72
7栓同時使用 |  | m |  |  | 30 | 84
0
給水器具 (分岐から末端水栓までの経路上) | 口径(mm) | 同時使用 水栓数 | 損失水頭 | 流速（m/s） | 直管換算延長 | 流量
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
量水器（直線流羽車） | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A
直結止水栓 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
ボール止水栓 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
サドル分水栓 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
0
判定結果
総損失水頭 |  | Mpa | NG
最大流速 | 0 | m/s | 2m/sec以内で問題なし
※一栓当たり使用水量12L/minの想定

## (記入例20㎜OK)
前橋 花子 | 様邸 |  | 工事事業者：〇△□設備
建物階数 | 2 | 階建て |  |  | 5
現地最小動水圧 | 0.4 | Mpa
総水栓数 | 8 | 栓
同時使用水栓数 | 3 | 栓を想定
※量水器 | 20 | ㎜以上が適当
量水器 | 20 | ㎜
末端水栓の種類 | 洗浄便座 |  |  |  | 5
ヘッダーの有無 | 有 |  |  |  | 1
管路延長 (分岐から末端水栓までの経路上) | 39.8 | m | 損失水頭 | 流速（m/s） | 管径 | 使用水量
13 | 7 | m
うち1栓同時使用 | 7 | m | 1.5978 | 1.5068 | 13 | 12
2栓同時使用 |  | m |  |  | 13 | 24
3栓同時使用 |  | m |  |  | 13 | 36
16 |  | m
うち1栓同時使用 |  | m |  |  | 16 | 12
2栓同時使用 |  | m |  |  | 16 | 24
3栓同時使用 |  | m |  |  | 16 | 36
20 | 32.8 | m
うち1栓同時使用 |  | m |  |  | 20 | 12
2栓同時使用 |  | m |  |  | 20 | 24
3栓同時使用 | 32.8 | m | 7.206 | 1.9099 | 20 | 36
25 |  | m
うち1栓同時使用 |  | m |  |  | 25 | 12
2栓同時使用 |  | m |  |  | 25 | 24
3栓同時使用 |  | m |  |  | 25 | 36
4栓同時使用 |  | m |  |  | 25 | 48
30 |  | m
うち1栓同時使用 |  | m |  |  | 30 | 12
2栓同時使用 |  | m |  |  | 30 | 24
3栓同時使用 |  | m |  |  | 30 | 36
4栓同時使用 |  | m |  |  | 30 | 48
5栓同時使用 |  | m |  |  | 30 | 60
6栓同時使用 |  | m |  |  | 30 | 72
7栓同時使用 |  | m |  |  | 30 | 84
8.8037
給水器具 (分岐から末端水栓までの経路上) | 口径(mm) | 同時使用 水栓数 | 損失水頭 | 流速（m/s） | 直管換算延長 | 流量
給水栓 | 13 | 1 | 0.68475 | 1.5068 | 3 | 12
アングル止水栓 | 13 | 1 | 0.5478 | 1.5068 | 2.4 | 12
エルボ（塩ビ管） | 13 | 1 | 0.11413 | 1.5068 | 0.5 | 12
エルボ（塩ビ管） | 20 | 3 | 0.10985 | 1.9099 | 0.5 | 36
エルボ（塩ビ管） | 20 | 3 | 0.10985 | 1.9099 | 0.5 | 36
エルボ（塩ビ管） | 20 | 3 | 0.10985 | 1.9099 | 0.5 | 36
チーズ（分岐 塩ビ管） | 20 | 3 | 0.10985 | 1.9099 | 0.5 | 36
エルボ（塩ビ管） | 20 | 3 | 0.10985 | 1.9099 | 0.5 | 36
エルボ（ＥＦ接合） | 20 | 3 | 0.24166 | 1.9099 | 1.1 | 36
エルボ（ＥＦ接合） | 20 | 3 | 0.24166 | 1.9099 | 1.1 | 36
単式逆止弁 | 20 | 3 | 0.65908 | 1.9099 | 3 | 36
量水器（直線流羽車） | 20 | 3 | 1.9772 | 1.9099 | 9 | 36
直結止水栓 | 20 | 3 | 0.43939 | 1.9099 | 2 | 36
ボール止水栓 | 20 | 3 | 0.43939 | 1.9099 | 2 | 36
サドル分水栓 | 20 | 3 | 0.43939 | 1.9099 | 2 | 36
6.3337
判定結果
総損失水頭 | 0.25615 | Mpa | OK
最大流速 | 1.9099 | m/s | 2m/sec以内で問題なし
分岐から末端水栓までの経路とは
配水管の分岐点から一番遠くにある
水栓までの経路のこと
（参考例の場合：サドル分水栓～2階トイレ）
改造工事の場合についても、
必ず配水管分岐点からの延長を考慮すること
【参考例】
2階建て 20㎜
現地水圧 0.4Mpa
水栓数 8栓
末端水栓 2階トイレ
☆同時使用水栓3栓☆
2階トイレ・台所流し・洗濯機と設定
3栓同時使用（トイレ・台所・洗濯機） ：サドル～ヘッダー
1栓同時使用（トイレ）：ヘッダー～2Fトイレ
1栓同時使用区間
3栓同時使用区間
Note on B3: 現地で計測した水圧
Note on B13: サドルから末端水栓（2階トイレ）までの管路延長（立ち上がり管延長を含む） （水色〇＋青色〇の合計＋フレキ延長）
Note on B15: ヘッダーから２Fトイレ(立ち上がり管延長を含む) （水色〇の合計）
Note on B25: サドルからヘッダー （青色〇との合計＋フレキ延長）
Note on A42: サドルから末端水栓（2階トイレ）までの経路上にある給水器具のみ入力

## (記入例13㎜NG)
前橋 花子 | 様邸 |  | 工事事業者：〇△□設備
建物階数 | 2 | 階建て |  |  | 5
現地最小動水圧 | 0.4 | Mpa
総水栓数 | 8 | 栓
同時使用水栓数 | 3 | 栓を想定
※量水器 | 20 | ㎜以上が適当
量水器 | 13 | ㎜
末端水栓の種類 | 洗浄便座 |  |  |  | 5
ヘッダーの有無 | 有 |  |  |  | 1
管路延長 (分岐から末端水栓までの経路上) | 39.8 | m | 損失水頭 | 流速（m/s） | 管径 | 使用水量
13 | 36.8 | m
うち1栓同時使用 | 7 | m | 1.5978 | 1.5068 | 13 | 12
2栓同時使用 |  | m |  |  | 13 | 24
3栓同時使用 | 29.8 | m | 48.0704 | 4.5204 | 13 | 36
16 |  | m
うち1栓同時使用 |  | m |  |  | 16 | 12
2栓同時使用 |  | m |  |  | 16 | 24
3栓同時使用 |  | m |  |  | 16 | 36
20 | 3 | m
うち1栓同時使用 |  | m |  |  | 20 | 12
2栓同時使用 |  | m |  |  | 20 | 24
3栓同時使用 | 3 | m | 0.65908 | 1.9099 | 20 | 36
25 |  | m
うち1栓同時使用 |  | m |  |  | 25 | 12
2栓同時使用 |  | m |  |  | 25 | 24
3栓同時使用 |  | m |  |  | 25 | 36
4栓同時使用 |  | m |  |  | 25 | 48
30 |  | m
うち1栓同時使用 |  | m |  |  | 30 | 12
2栓同時使用 |  | m |  |  | 30 | 24
3栓同時使用 |  | m |  |  | 30 | 36
4栓同時使用 |  | m |  |  | 30 | 48
5栓同時使用 |  | m |  |  | 30 | 60
6栓同時使用 |  | m |  |  | 30 | 72
7栓同時使用 |  | m |  |  | 30 | 84
50.3272
給水器具 (分岐から末端水栓までの経路上) | 口径(mm) | 同時使用 水栓数 | 損失水頭 | 流速（m/s） | 直管換算延長 | 流量
給水栓 | 13 | 1 | 0.68475 | 1.5068 | 3 | 12
アングル止水栓 | 13 | 1 | 0.5478 | 1.5068 | 2.4 | 12
エルボ（塩ビ管） | 13 | 1 | 0.11413 | 1.5068 | 0.5 | 12
エルボ（塩ビ管） | 13 | 3 | 0.80655 | 4.5204 | 0.5 | 36
エルボ（塩ビ管） | 13 | 3 | 0.80655 | 4.5204 | 0.5 | 36
エルボ（塩ビ管） | 13 | 3 | 0.80655 | 4.5204 | 0.5 | 36
チーズ（分岐 塩ビ管） | 13 | 3 | 0.80655 | 4.5204 | 0.5 | 36
エルボ（塩ビ管） | 13 | 3 | 0.80655 | 4.5204 | 0.5 | 36
エルボ（ＥＦ接合） | 20 | 3 | 0.24166 | 1.9099 | 1.1 | 36
エルボ（ＥＦ接合） | 20 | 3 | 0.24166 | 1.9099 | 1.1 | 36
単式逆止弁 | 13 | 3 | 2.4196 | 4.5204 | 1.5 | 36
量水器（直線流羽車） | 13 | 3 | 5.6458 | 4.5204 | 3.5 | 36
直結止水栓 | 13 | 3 | 2.4196 | 4.5204 | 1.5 | 36
ボール止水栓 | 20 | 3 | 0.43939 | 1.9099 | 2 | 36
サドル分水栓 | 20 | 3 | 0.43939 | 1.9099 | 2 | 36
17.2267
判定結果
総損失水頭 | 0.76983 | Mpa | NG
最大流速 | 4.5204 | m/s | NG ウォータハンマの恐れあり
分岐から末端水栓までの経路とは
配水管の分岐点から一番遠くにある
水栓までの経路のこと
（参考例の場合：サドル分水栓～2階トイレ）
改造工事の場合についても、
必ず配水管分岐点からの延長を考慮すること
2222221
【参考例】
2階建て 13㎜（直結止水栓20×13）
現地水圧 0.4Mpa
水栓数 8栓
末端水栓 2階トイレ
☆同時使用水栓3栓☆
2階トイレ・台所流し・洗濯機と設定
3栓同時使用（トイレ・台所・洗濯機） ：サドル～ヘッダー
1栓同時使用（トイレ）：ヘッダー～2Fトイレ
1栓同時使用区間
3栓同時使用区間
サドル分水栓 20㎜分岐
フレキⅡ（0.5m） 20㎜
直結止水栓 20×13
フレキⅢ（0.5m） 13㎜
Note on B3: 現地で計測した水圧
Note on B13: サドルから末端水栓（2階トイレ）までの管路延長 （水色〇＋青色〇の合計＋フレキ延長）
Note on B15: ヘッダーから２Fトイレ(立ち上がり管延長を含む) （水色〇の合計）
Note on B17: 量水器からヘッダー （青色〇の二次側管路＋フレキⅢ延長）
Note on B25: サドルから直結止水栓 （青色〇の一次側管路＋フレキⅡ延長）
Note on A42: サドルから末端水栓（2階トイレ）までの経路上にある給水器具のみ入力

## 入力用紙② (使用水量入力)
| 様邸 |  | 工事事業者：
建物階数 |  | 階建て |  |  |  |  | #N/A
現地最小動水圧 |  | Mpa |  | 【使用水量の設定】
総水栓数 |  | 栓 |  | 水栓 | 水量（L/min）
同時使用水栓数 |  | 栓を想定 |  | 1
※量水器 |  | ㎜以上が適当 |  | 2
量水器 |  | ㎜ |  | 3
末端水栓の種類 |  |  |  | 4 |  |  | #N/A
ヘッダーの有無 |  |  |  | 合計 | 0 | 0 | 0
管路延長 (分岐から末端水栓までの経路上) |  | m | 損失水頭 | 流速（m/s） |  |  | 管径 | 使用水量
13 |  | m
うち1栓同時使用 |  | m |  |  |  |  | 13
2栓同時使用 |  | m |  |  |  |  | 13
3栓同時使用 |  | m |  |  |  |  | 13
16 |  | m
うち1栓同時使用 |  | m |  |  |  |  | 16
2栓同時使用 |  | m |  |  |  |  | 16
3栓同時使用 |  | m |  |  |  |  | 16
20 |  | m
うち1栓同時使用 |  | m |  |  |  |  | 20
2栓同時使用 |  | m |  |  |  |  | 20
3栓同時使用 |  | m |  |  |  |  | 20
25 |  | m
うち1栓同時使用 |  | m |  |  |  |  | 25
2栓同時使用 |  | m |  |  |  |  | 25
3栓同時使用 |  | m |  |  |  |  | 25
4栓同時使用 |  | m |  |  |  |  | 25
30 |  | m
うち1栓同時使用 |  | m |  |  |  |  | 30
2栓同時使用 |  | m |  |  |  |  | 30
3栓同時使用 |  | m |  |  |  |  | 30
4栓同時使用 |  | m |  |  |  |  | 30
5栓同時使用 |  | m |  |  |  |  | 30
6栓同時使用 |  | m |  |  |  |  | 30
7栓同時使用 |  | m |  |  |  |  | 30
0
給水器具 (分岐から末端水栓までの経路上) | 口径(mm) | 同時使用 水栓数 | 損失水頭 | 流速（m/s） |  |  | 直管換算延長 | 流量
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
量水器（直線流羽車） | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A
直結止水栓 | [6 empty] | #N/A | #N/A
ボール止水栓 | [6 empty] | #N/A | #N/A
サドル分水栓 | [6 empty] | #N/A | #N/A
0
判定結果
総損失水頭 |  | Mpa | NG
最大流速 | 0 | m/s | 2m/sec以内で問題なし
Note on F5: 末端水栓から入力 1：一番末端の水栓 2：末端から2番目に想定している水栓 3：末端から3番目に想定している水栓 4：末端から4番目に想定している水栓

## 直管換算表（参考）
直管換算表（参考）
| 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75
給水栓 | 3 | 8 | 8 | － | － | － | －
アングル止水栓 | 2.4 | 3.6 | 4.5 | － | － | － | －
エルボ（塩ビ管） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | －
エルボ（ＥＦ接合） | － | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.2
チーズ（分岐 塩ビ管） | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | －
チ－ズ（分岐 ＥＦ接合） | － | 1.1 | 1.2 | － | 2 | 2.6 | 3.1
異径ソケット（塩ビ管） | － | － | － | 1 | 1 | 1.5 | －
異径ソケット（ＥＦ接合） | － | 2.6 | 2.4 | 4 | 3 | 3.5 | －
仕切弁（コア付） | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | －
仕切弁 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.39 | 0.63
玉形弁 | 4.5 | 6 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | －
スイング式逆止弁（コア付） | 5.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 3.7 | －
スイング式逆止弁 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 4 | －
単式逆止弁 | 1.5 | 3 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 26
ボール止水栓 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | －
量水器（直線流羽車） | 3.5 | 9 | 15 | 17 | 24 | 25 | －
埋設メータユニット | － | 4 | 4 | 6 | 8 | 14 | －
メータバイパスユニット（逆止弁付） | － | － | 2 | 4 | 10 | 15 | －
メータバイパスユニット（逆止弁無） | － | － | 1.5 | － | － | 3 | 9
複式メータユニット | 1.5 | － | － | － | － | － | －
直結止水栓 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | －
サドル分水栓 | 2.5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | －
圧力損失
項目 | 圧力損失（ｍ） |  | 備考
さや管ヘッダー | 1 |  | 架橋ポリエチレン管設計施工マニュアル
給水器具の必要圧力
項目 | 圧力（ｍ） |  | 備考
シャワー | 7 |  | メーカ仕様
洗浄便座 | 5 |  | メーカ仕様
混合栓 | 7 |  | メーカ仕様

## 表
給水栓数 | 同時使用水栓 | 同時使用水栓 | 使用水量 | 量水器 | 流速
1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1.5068
2 | 2 | 2 | 24 | 20 | 1.2732
3 | 2 | 3 | 36 | 20 | 1.9099
4 | 2 | 4 | 48 | 25 | 1.6297
5 | 3 | 5 | 60 | 30 | 1.4147
6 | 3 | 6 | 72 | 30 | 1.6977
7 | 3 | 7 | 84 | 30 | 1.9806
8 | 3 | 8 | 96 | 40 | 1.2732
9 | 3 | 9 | 108 | 40 | 1.4324
10 | 3 | 10 | 120 | 40 | 1.5915
11 | 4 | 11 | 132 | 40 | 1.7507
12 | 4 | 12 | 144 | 40 | 1.9099
13 | 4 | 13 | 156 | 50 | 1.3242
14 | 4
15 | 4
16 | 5 | ヘッダー |  | 損失水頭余裕分(係数分)
17 | 5 | 有 |  | 0
18 | 5 | 無
19 | 5
20 | 5 | 階数 | 高さ
21 | 6 | 1 | 2
22 | 6 | 2 | 5
23 | 6 | 3 | 9
24 | 6
25 | 6
26 | 6
27 | 6
28 | 6
29 | 6
30 | 6

## 更新履歴
更新履歴
No | 更新日 | 更新内容
1 | 2018-03-20 | 更新履歴の作成
2 | 2019-10-01 | 入力用紙②の作成