## 使用材料一覧
使用材料一覧【第１回】
No. | 資材名 | 形状寸法 | 単位 | 数量 | 製造者名 | 製品名 | 承認図
1 | HPPE 水道配水用ポﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 | φ100×5000 | 本 | 2 | ○○ | ○○○○ | 事前承認品のため省略
2 | HPPE 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受直管 | φ100×5000 | 本 | 7 | ○○ | ○○○○ | 〃
3 | HPPE EFｿｹｯﾄ | φ100 | 個 | 1 | ○○ | ○○○○ | 〃
4 | HPPE EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 | φ100 | 個 | 2 | ○○ | ○○○○ | 〃
5 | HPPE ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 両受 | φ100×φ75 台座付 ﾒｶ離脱 GF7.5K | 個 | 1 | ○○ | ○○○○ | 〃
6 | HPPE ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ Fｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ | φ100 GF7.5K | 個 | 1 | ○○ | ○○○○ | 〃
7 | HPPE EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 | φ100 H=300 | 個 | 1 | ○○ | ○○○○ | 〃
8 | HPPE用 管栓帽 | φ100 離脱防止機能 | 個 | 1 | ○○ | ○○○○ | 〃
9 | ﾌﾗﾝｼﾞ短管 | φ75 H=100 | 個 | 1 | ○○ | ○○○○ | 〃
10 | ﾌﾗﾝｼﾞ面(GF)加工費 | φ75 | 面 | 2 | ○○ | ○○○○ | 〃
11 | F形 接合部品(SUSﾎﾞﾙﾄ･ｶﾞｽｹｯﾄ1号) | φ75 GF7.5K | 個 | 2 | ○○ | ○○○○ | 〃
12 | F形 接合部品(SUSﾎﾞﾙﾄ･ｶﾞｽｹｯﾄ1号) | φ100 GF7.5K | 個 | 2 | ○○ | ○○○○ | 〃
13 | ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 浅埋対応型 FCD | φ100 RF7.5K | 基 | 1 | ○○ | ○○○○ | 〃
14 | PEP用 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 | φ100 両側ﾒｶﾆｶﾙ継手 | 基 | 1 | ○○ | ○○○○ | 〃
15 | 急速空気弁 | φ25 ｶﾑﾚﾊﾞｰﾛｯｸ式 | 基 | 1 | ○○ | ○○○○ | 〃
16 | ﾎﾞｰﾙ式補修弁 | φ75 H=100 | 基 | 1 | ○○ | ○○○○ | 〃
17 | 1号弁筐 仕切弁 | φ250 底板込み | 組 | 2 | ○○ | ○○○○ | 〃
18 | 4号円形鉄蓋 空気弁用･仕切弁用 | φ600 JWWA B132(T25) | 個 | 1 | ○○ | ○○○○ | 〃
19 | ﾏﾝﾎｰﾙ枠固定用金具 | ｶﾞﾀﾂｷ防止機能付 M16×250 | 組 | 1 | ○○ | ○○○○ | 〃
20 | ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製4号 調整ﾘﾝｸﾞ | φ600 H=50 | 基 | 1 | ○○ | ○○○○ | 〃
21 | ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製4-5号 上部壁 | φ600×φ700 H=200 | 基 | 1 | ○○ | ○○○○ | 〃
22 | ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製5号 下部壁 | φ700 H=300 | 組 | 1 | ○○ | ○○○○ | 〃
23 | ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製5号 底版 | φ700 H=40 | 個 | 1 | ○○ | ○○○○ | 〃
24 | ﾎﾟﾘｷｬｯﾌﾟ | φ150 | 個 | 1 | ○○ | ○○○○ | 〃
25 | 不断水割T字管 ﾊﾞﾙﾌﾞ無(F形) | φ100×φ100 鋳鉄管用 GF7.5K | 組 | 1 | ○○ | ○○○○ | 〃
26 | 表示ﾃｰﾌﾟ | 青 幅50mm | m |  | ○○ | ○○○○ | 〃
27 | ｾｰﾌﾃｨｰｼｰﾄ | 青 幅150mm ｼﾝｸﾞﾙ | m |  | ○○ | ○○○○ | 〃
28 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PEP) | φ20×5000 | m | 10 | ○○ | ○○○○ | 〃
29 | PEP用 EFｿｹｯﾄ | φ20 EF継手 | 個 | 5 | ○○ | ○○○○ | 〃
30 | PEP用 EFｴﾙﾎﾞ 90° | φ20 EF継手 | 個 | 4 | ○○ | ○○○○ | 〃
使用材料一覧【第１回】
No. | 資材名 | 形状寸法 | 単位 | 数量 | 製造者名 | 製品名 | 承認図
31 | PEP用 ﾒｰﾀｰｿｹｯﾄ | φ20 EF継手×ﾌｸﾛﾅｯﾄ | 個 | 2 | ○○ | ○○○○ | 事前承認品のため省略
32 | ﾌﾚｷ2型 ﾌｸﾛﾅｯﾄ×ﾌｸﾛﾅｯﾄ | φ20 鉛対策型 | 個 | 2 | ○○ | ○○○○ | 〃
33 | ﾎﾞｰﾙ式止水栓 | φ20 鉛対策型 | 個 | 2 | ○○ | ○○○○ | 〃
34 | 伸縮直結止水栓 | φ20 鉛対策型 | 個 | 2 | ○○ | ○○○○ | 〃
35 | 止水栓筐 小 |  | 個 | 2 | ○○ | ○○○○ | 〃
36 | 鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓 | φ100×φ20 配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 | 個 | 2 | ○○ | ○○○○ | 〃
37 | 不断水割T字管 ﾊﾞﾙﾌﾞ無(F式 GF1号) | φ400×φ200 鋳鉄管用 | 個 | 1 | ○○ | ○○○○ | 別紙承認図のとおり
38 | 不断水仕切弁 鋳鉄管用 | φ600 | 個 | 1 | ○○ | ○○○○ | 〃
39 | 再生砕石 | RC40-0 | m3 | 10 | 〇〇 | ○○○○ | 別紙試験表のとおり
40 | 砕石 | C30-0 | m3 | 3 | 〇〇 | ○○○○ | 〃
41 | 粒度調整砕石 | M-30 | m3 | 5 | 〇〇 | ○○○○ | 〃
42 | ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 | 再生密粒As(13) | t | 7 | 〇〇 | ○○○○ | 〃
43 | ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | PK3 | L | 126 | 〇〇 | ○○○○ | 〃
44 | 区画線 | 溶融式(白) | 式 | 1 | 〇〇 | ○○○○ | 〃
45 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-25 | m3 | 2 | 〇〇 | ○○○○ | 〃
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
対象外の製品は
リストへ記載不要
公開されている
事前承認材料リストを基に
承認図の要否を確認
事前承認品以外の材料は
必要な資料を添付
砕石、合材等も記載
必要に応じ
第2回以降を追加提出

## 出来形総括表(1)
出来形管理総括表
工事名 | ○○地区 配水管布設替工事(○○第○号)
工事場所 | 前橋市○○町地内
概要 | 内径100mm配水用ポリエチレン管 31.0m
内径 75mm配水用ポリエチレン管 213.1m
内径 50mm配水用ポリエチレン管 157.5m
内径 50mm塩ビライニング鋼管 0.7m
内径100mmソフトシール仕切弁 1 基
内径 75mmソフトシール仕切弁 5 基
内径 50mmボール式止水栓 2 基
閉栓工 1箇所
給水管接続替工 19箇所
|  |  |  | 設計変更 の値↓ | 出来形管理 の値↓
工 種 |  | 規 格 | 単位 | 設計値 | 管理 | 差 | 備考
1工区
(市道12-123号)
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 |  | φ50 | ｍ | 157.5 | 157.9 | ＋0.4 | 配管詳細図より
ﾎﾞｰﾙ式止水栓 |  | φ50 | 基 | 2 | 2 | ±0.0 | 〃
給水管接続替工 |  |  | 箇所 | 6 | 6 | ±0.0 | 給水管接続替 工事明細書より
2工区
(市道12-123号、67-890号、98-765号)
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 |  | φ100 | ｍ | 31 | 31.1 | ＋0.1 | 配管詳細図より
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 |  | φ75 | ｍ | 213.1 | 213.1 | ±0.0 | 配管詳細図より6.5+150.7+46.8+9.1
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  | φ50 | ｍ | 0.7 | 0.7 | ±0.0 | 配管詳細図より
PEP用 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 |  | φ100 | 基 | 1 | 1 | ±0.0 | 配管詳細図より
PEP用 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 |  | φ75 | 基 | 5 | 5 | ±0.0 | 配管詳細図より
給水管接続替工 |  |  | 箇所 | 13 | 13 | ±0.0 | 給水管接続替 工事明細書より
舗装版切断工 |  |  | ｍ | 660 | 662 | ＋2.0 | 出来形管理図より
舗装版取壊し工 |  |  | m2 | 122 | 123 | ＋1.0 | 出来形管理図より
As運搬処理 |  |  | m3 | 1.2 | 1.3 | ＋0.1 | 出来形管理図より
舗装工 |  | t=3cm | m2 | 122 | 123 | ＋1.0 | 出来形管理図より
出来形管理値(竣工図)の
数値ではなく、設計値
(変更設計図)を記載

## 出来形総括表(2)
工 種 | 規 格 | 単位 | 設計値 | 管理 | 差 | 備考
3工区
(市道12-124号)
舗装版切断工 |  | m | 80 | 80 | ±0.0 | 出来形管理図より
舗装版取壊し工 |  | m2 | 20 | 21 | ＋1.0 | 出来形管理図より
As運搬処理 |  | m3 | 0.8 | 0.9 | ＋0.1 | 出来形管理図より
舗装工 | t=3cm | m2 | 20 | 21 | ＋1.0 | 出来形管理図より
4工区
(市道67-890号、12-123号、98-765号)
舗装版切断工 |  | m | 120 | 120 | ±0.0 | 出来形管理図より
舗装版取壊し工 |  | m2 | 165 | 170 | ＋5.0 | 出来形管理図より
As運搬処理 |  | m3 | 7 | 7.3 | ＋0.3 | 出来形管理図より
舗装工 | t=4cm | m2 | 165 | 166 | ＋1.0 | 出来形管理図より
区画線 | W=15cm | m | 50 | 51 | ＋1.0 | 出来形管理図より
〃 | W=45cm | m | 4 | 4 | ±0.0 | 出来形管理図より
〃 | W=15cm換算 | m | 19 | 19 | ±0.0 | 出来形管理図より
1枚に記載しきれない場合は、
続紙に記載する。

## 使用材料集計
使用材料集計表
No. | 材料名 | 形状寸法 | 単位 | 設計 数量 | 管理 数量 | 差 | 備考
1 | HPPE 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 | φ50×5000 | 本 | 2 | 2 | 0
2 | HPPE 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 直管 | φ150×5000 | 本 | 2 | 2 | 0 | 片受直管で対応
3 | HPPE 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片受直管 | φ150×5000 | 個 | 20 | 20 | 0
4 | HPPE EFｿｹｯﾄ | φ150 | 個 | 1 | 1 | 0
5 | HPPE EFﾁｰｽﾞ 両受 | φ150×150 | 個 | 1 | 1 | 0
6 | HPPE ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 両受 | φ150×75,台座付 ﾒｶ離脱 GF | 個 | 1 | 1 | 0
7 | HPPE ﾌﾗﾝｼﾞ付 EFﾁｰｽﾞ 両受 | φ150×75 GF | 個 | 1 | 1 | 0
8 | HPPE ｽﾋﾟｺﾞｯﾄ Fｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ | φ150 GF | 個 | 3 | 3 | 0
9 | HPPE EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 | φ150 H=300 | 個 | 1 | 1 | 0
10 | HPPE EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 | φ150 H=450 | 個 | 1 | 1 | 0
11 | HPPE EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 | φ150 | 個 | 2 | 2 | 0
12 | HPPE EF22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 | φ150 | 個 | 2 | 2 | 0
13 | HPPE EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 | φ150 H=300 | 個 | 1 | 1 | 0
14 | HPPE EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 | φ150 H=450 | 個 | 1 | 1 | 0
15 | HPPE EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 | φ150 GF | 個 | 3 | 3 | 0
16 | ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 浅埋対応型 FCD | φ150 B-120 7.5K | 基 | 3 | 3 | 0
17 | 小型空気弁 吸気機能付 | φ25 H=900 φ25ｻﾄﾞﾙ分水栓用 | 基 | 1 | 1 | 0
18 | 1号弁筐 仕切弁 | φ250 底板込み | 組 | 3 | 3 | 0
19 | ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製4号 調整ﾘﾝｸﾞ | φ600 H=50 JWWA K148 | 個 | 1 | 1 | 0
20 | ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製4-5号 上部壁 | φ600×φ700 H=200 | 個 | 1 | 1 | 0
21 | ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製5号 下部壁 | φ700 H=300 JWWA K148 | 個 | 1 | 1 | 0
22 | ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製5号 底版 | φ700 H=40 JWWA K148 | 個 | 1 | 1 | 0
23 | 4号円形鉄蓋 空気弁用･仕切弁用 | φ600 JWWA B132(T25) | 個 | 1 | 1 | 0
24 | ﾏﾝﾎｰﾙ枠固定用金具 | ｶﾞﾀﾂｷ防止機能付 M16×250 | 組 | 1 | 1 | 0
25 | ﾌﾚｷ1型 ﾌｸﾛﾅｯﾄ×平行ｵﾈｼﾞ | φ20 鉛対策型 | 個 | 3 | 3 | 0
26 | ﾌﾚｷ2型 ﾌｸﾛﾅｯﾄ×ﾌｸﾛﾅｯﾄ | φ20 鉛対策型 | 個 | 10 | 10 | 0
27 | ﾌﾚｷ3型 ﾌｸﾛﾅｯﾄ金門×平行ｵﾈｼﾞ | φ13 鉛対策型 | 個 | 3 | 3 | 0
28 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PEP) | φ20×5000 | 本 | 10 | 10 | 0
29 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(PEP) | φ25×5000 | 本 | 5 | 5 | 0
30 | PEP用 ｵﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ | φ25 EF継手×SPｵﾈｼﾞ | 個 | 1 | 1 | 0
31 | PEP用 EFｴﾙﾎﾞ 90° | φ20 EF継手 | 個 | 20 | 20 | 0
32 | PEP用 EFｴﾙﾎﾞ 90° | φ25 EF継手 | 個 | 6 | 6 | 0
33 | PEP用 EFｿｹｯﾄ | φ20 EF継手 | 個 | 5 | 5 | 0
34 | PEP用 ﾒｰﾀｰｿｹｯﾄ | φ20 EF継手×ﾌｸﾛﾅｯﾄ | 個 | 20 | 20 | 0
35 | PEP用 ﾒｰﾀｰｿｹｯﾄ | φ25 EF継手×ﾌｸﾛﾅｯﾄ | 個 | 6 | 6 | 0
36 | 埋設用管端ｺｱ型ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ | φ25 青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ | 個 | 1 | 1 | 0
37 | 止水栓筐 小 |  | 個 | 17 | 17 | 0
38 | 1号弁筐 給水(止水栓) | φ250 底板込み | 組 | 1 | 1 | 0
39 | 配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓 | φ150×φ20 | 個 | 10 | 10 | 0
40 | 配水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 鋳鉄ｻﾄﾞﾙ付分水栓 | φ150×φ25 | 個 | 3 | 3 | 0
41 | ﾎﾞｰﾙ式乙止水栓 | φ20 鉛対策型 | 個 | 10 | 10 | 0
42 | ﾎﾞｰﾙ式乙止水栓 | φ25 鉛対策型 | 個 | 3 | 3 | 0
43 | 伸縮直結止水栓 | φ20 鉛対策型 | 個 | 10 | 10 | 0
44 | 伸縮直結止水栓 | φ20×φ13 鉛対策型 | 個 | 3 | 3 | 0
45 | 不断水仕切弁 鋳鉄管用 | φ150 | 基 | 1 | 1 | 0
46 | 不断水仕切弁 鋳鉄管用 | φ200 | 基 | 1 | 1 | 0
Note on H4: 【記載例】 現場：片受直管の 甲切管残し 設計：直管で設計

## バルブ･弁筺高管理
弁栓類埋設深・1号弁筺内立上りVU天端高 管理表
位置 | 口径 | 設計値 ① | 管理値 ② | 差 ②-① | 1号弁筺内 | 備考
|  | 土被り |  | 規格値 | 立上りVU天端高
|  | 寸法B |  | ±50 | GL-120mm
市道22-6257号① | φ150 | 900 | 895 | -5 | -120
No0+3 |  | 545 | 540
市道22-6255号 | φ50 | 900 | 928.5 | 28.5 | -120
No0+5 |  | 821.5 | 850
市道22-6257号① | φ150 | 1250 | 1265 | 15 | -120
No.5+6 |  | 895 | 910
バルブ寸法表
材料名 | 形状 | バルブH | 管外径 | 寸法A
ソフトシール 仕切弁 | φ75 | 315 | 90 | 270
| φ100 | 355 | 125 | 292.5
| φ150 | 445 | 180 | 355
| φ200 | 540 | 220 | 430
ボール式 止水栓 | φ50 | 110 | 63 | 78.5
Note on E3: 管理値－設計値
Note on A11: 記載方法は以下のいずれか ①平面図の路線名および起終点に基づく ②別図等により位置を明示
Note on C38: メーカにより 異なるため注意

## 土工高管理
出来形管理表
工種 | 管路工
細別1 | 管布設土工
細別2 | 配水管布設工
路線 | 市道12-345号
項目 | B (m) |  |  |  |  | H (m) |  |  |  |  | H’ (m) |  |  |  |  | t1 (m) |  |  |  |  | t2 (m) |  |  |  |  | 摘 要
規格値 |  | (㎜) | -50 |  | (㎜) | +50 | (㎜) | -50 |  | (㎜) | +50 | (㎜) | -50 |  | (㎜) |  | (㎜) | -50 |  | (㎜) |  | (㎜) | -50 |  | (㎜)
測定位置 | 設計値 | 管理値 |  | ± |  | 設計値 | 管理値 |  | ± |  | 設計値 | 管理値 |  | ± |  | 設計値 | 管理値 |  | ± |  | 設計値 | 管理値 |  | ±
No.0+3 | 500 | 550 |  | 50 |  | 1070 | 1050 |  | -20 |  | 900 | 890 |  | -10 |  | 570 | 550 |  | -20 |  | 300 | 300 |  | 0
No.2+10 | 500 | 550 |  | 50 |  | 1070 | 1080 |  | 10 |  | 900 | 910 |  | 10 |  | 570 | 580 |  | 10 |  | 300 | 310 |  | 10
No.5 | 500 | 550 |  | 50 |  | 1370 | 1400 |  | 30 |  | 1200 | 1220 |  | 20 |  | 870 | 900 |  | 30 |  | 300 | 290 |  | -10
出来形管理表
工種 | 管路工
細別1 | 管布設土工
細別2 | 配水管布設工
路線 | 市道12-345号
項目 | t3 (m) |  |  |  |  | ｔ4 (m) |  |  |  |  | W (m) | [14 empty] | 摘 要
規格値 |  | (㎜) | -30 |  | (㎜) |  | (㎜) | -9 |  | (㎜) |  |  | -25 |  | (㎜) |  | (㎜) |  |  | (㎜) |  | (㎜) |  |  | (㎜)
測定位置 | 設計値 | 管理値 |  | ± |  | 設計値 | 管理値 |  | ± |  | 設計値 | 管理値 |  | ± |  | 設計値 | 管理値 |  | ± |  | 設計値 | 管理値 |  | ±
No.0+3 | 170 | 170 |  | 0 |  | 30 | 30 |  | 0 |  | 500 | 550 |  | 50
No.2+10 | 170 | 180 |  | 10 |  | 30 | 40 |  | 10 |  | 500 | 550 |  | 50
No.5 | 170 | 160 |  | -10 |  | 30 | 30 |  | 0 |  | 500 | 550 |  | 50
Note on H19: 管理値－設計値
Note on X20: 埋戻厚は 下がり管理写真から 厚みを計算し記載
Note on B22: 記載方法は以下のいずれか ①平面図の路線名および起終点に基づく ②別図等により位置を明示
Note on F54: 路盤厚、舗装厚は 下がり管理写真から 厚みを計算し記載
Note on L54: 舗装復旧厚は 下がり管理写真から 厚みを計算し記載

## 面積計算書
面 積 計 算 書
設計面積 |  | 260 |  | （㎡）
実測面積 |  | 264 |  | （㎡）
差 |  | 4 |  | （㎡）
番号 | 計算 方法 | 幅1 | 幅2 | 長さ | 平均幅 | 平積 | 番号 | 計算 方法 | 幅1 | 幅2 | 長さ | 平均幅 | 平積 | 番号 | 計算 方法 | 幅1 | 幅2 | 長さ | 平均幅 | 平積
|  | A | B | C | S |  |  |  | A | B | C | S |  |  |  | A | B | C | S
1 | 平均断面 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 5.29 | 17 | 平均断面 | 1.4 | 1.4 | 26 | 1.4 | 36.4
2 | 平均断面 | 1.7 | 1.7 | 4.75 | 1.7 | 8.08 | 18 | 平均断面 | 1.9 | 1.9 | 4.9 | 1.9 | 9.31
3 | 平均断面 | 1.1 | 1.1 | 2.25 | 1.1 | 2.48 | 19 | 平均断面 | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 1.1 | 2.86
4 | 平均断面 | 1.4 | 1.4 | 42.05 | 1.4 | 58.87
5 | 平均断面 | 1.45 | 1.45 | 10.6 | 1.45 | 15.37
6 | ヘロン | 10.6 | 0.4 | 10.55 | 10.78 | 2.15
7 | 平均断面 | 1.1 | 1.1 | 2.55 | 1.1 | 2.81
8 | 平均断面 | 3.45 | 3.45 | 2.6 | 3.45 | 8.97
9 | 平均断面 | 1.65 | 1.65 | 3.75 | 1.65 | 6.19
10 | 平均断面 | 1.75 | 1.75 | 7 | 1.75 | 12.25
11 | 平均断面 | 1.7 | 1.7 | 2.25 | 1.7 | 3.83
12 | 平均断面 | 1.65 | 1.65 | 6.25 | 1.65 | 10.31
13 | 平均断面 | 1.4 | 1.4 | 47.4 | 1.4 | 66.36
14 | 平均断面 | 1.3 | 1.3 | 2.95 | 1.3 | 3.84
15 | 平均断面 | 1.1 | 1.1 | 2.85 | 1.1 | 3.14
16 | 平均断面 | 1.65 | 1.65 | 3.4 | 1.65 | 5.61
小計 | [5 empty] | 215.55 | 小計 | [5 empty] | 48.57 | 小計 | [5 empty] | 0

## 水圧試験報告
水圧試験結果報告書
工事名 | ○○地区 配水管布設替工事(○○第○号)
工事場所 | 前橋市○○町地内
施工者 | 前橋設備(株)
現場代理人 | 管野 浩二
【配水管】
箇所 | 口径 | 延長 (m) | 加圧値 (Mpa) | 10分後水圧 (Mpa) | 年月日 | 区分
市道12-345号① No0 割T字管部 | φ150 | 3 | 1 | 1 | 2014-09-16 | 段階確認
市道12-345号 ①、②全線 | φ150 | 250 | 1 | 0.95 | 2014-10-20 | 段階確認
市道12-345号① 起点部ｲﾝｻｰﾄ | φ150 | 0 | 1 | 1 | 2014-11-08 | 段階確認
【給水管】
箇所 | 口径 | 延長 (m) | 加圧値 (Mpa) | 1分後水圧 (Mpa) | 年月日 | 区分
接続替工① | φ20 | 3 | 1 | 1 | 2014-10-22 | 自主管理
接続替工② | φ20 | 1.5 | 1 | 1 | 2014-10-23 | 自主管理
接続替工③ | φ20 | 3 | 1 | 1 | 2014-10-24 | 段階確認
接続替工④ | φ25 | 4 | 1 | 1 | 2014-10-27 | 自主管理
接続替工⑤ | φ20 | 2 | 1 | 1 | 2014-10-28 | 自主管理
接続替工⑥ | φ20 | 3 | 1 | 1 | 2014-11-02 | 自主管理
接続替工⑦ | φ25 | 3 | 1 | 1 | 2014-11-03 | 自主管理
給水管の段階確認は概ね以下の頻度で運用する
・10箇所未満は1箇所
・10箇所以上は10箇所あたりに1箇所
配水管の水圧確認は原則すべて段階確認とする