別記１０－１

一般取扱所（吹付塗装作業等）点検表

| 建 築 物 | 壁、柱、はり及び屋根 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 滞油、滞水の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 引火防止網の損傷及び目づまりの有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否 | 目視（機能の適否については手動確認） |  |  |  |
|  |  | ファンの作動状況の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  | 可燃性蒸気警報装置の作動状況の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 滞油等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 固定状況の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 目視又は作動確認 |  |  |  |
| 塗 装 設 備 等 |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 沈下の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 支柱取付部の目地外れの有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト |  |  |  |
|  |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  | 断線の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定 |  |  |  |
|  |  | 腐食、損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 固定状況の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  | （温度計、乾湿計、圧力計、回転計、秤量計、流量計、静電気測定器等） | 損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視 |  |  |  |
| 危 険 物 を 取 り 扱 う タ ン ク |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 固定ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知器等による検知 |  |  |  |
|  |  | 変形、亀裂、損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器による肉厚測定 |  |  |  |
|  |  | ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト |  |  |  |
|  |  | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 強め輪の変形、亀裂、ゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  | ノズル（水抜き管を含む。）、マンホール等 | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 取付ボルトの折損等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視又は計器による肉厚測定 |  |  |  |
|  |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 固定ボルトの腐食及びゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト |  |  |  |
|  |  | 断線の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定 |  |  |  |
|  | （通 気 管 等） | 腐食、損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 引火防止網の目づまり、損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 固定状況の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 目視 |  |  |  |
|  | （液 面 計 等） | 損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 作動、指示状況の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 接地電極損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定 |  |  |  |
|  |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 油種別表示の有無 | 目視 |  |  |  |
| 配 管 ・ バ ル ブ 等 |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 保温（冷）材の損傷、脱 落等の有無 | 目視※注 |  |  |  |
|  |  | 地盤面との離隔状況 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 漏えいの有無 | 目視及びガス検知器等による検知 |  |  |  |
|  |  | 損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | バルブ開閉機能の適否 | 手動確認 |  |  |  |
|  |  | フランジ、ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト |  |  |  |
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 固定状況の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視 |  |  |  |
| ポ ン プ 設 備 等 | （電動機等を含む） | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 固定ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト |  |  |  |
|  |  | 軸受部、回転部等の給油状況の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 流量及び圧力の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 断線の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定 |  |  |  |
| 電 気 設 備 | 配電盤、遮断器（スイッチを含む。）、コンセント、配線等 | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 固定状況の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 目視及び作動確認 |  |  |  |
|  |  | 損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 配線結合部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 固定状況の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 目視及び作動確認 |  |  |  |
|  |  | 断線の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定 |  |  |  |
|  |  | 制御系計器の損傷の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 制御盤の固定状況の適否 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 制御系の機能の適否 | 作動確認又はシーケンス試験による。 |  |  |  |
|  |  | 監視設備の機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  | 警報設備の機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |
|  |  | 突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 避雷導線の断線及び壁体との接触の有無 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定 |  |  |  |
|  |  | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目視 |  |  |  |
| 消火設備 |  | 位置、設置数、外観的機能の適否 | 目視 |  |  |  |
|  | 消火器以外の消火設備 | 消火設備点検表による。 |  |  |  |  |
| 警報設備 |  | 自動火災報知設備点検表による。 |  |  |  |  |
|  |  | 損傷の有無 |  | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 |  | 作動確認 |  |  |

注　保温（冷）材の損傷、脱落等が認められた場合には、保温（冷）下の配管が腐食しているおそれがあることから、保温（冷）材を外して点検することが望ましい。